|  |
| --- |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)** |
| **хозяйственно-питьевого водоснабжения** |
|  |
| водоснабжение   |
| *(наименование системы)* |
| смонтированной в | жилой дом, ул. Тимирязевкая, дом 17, жилой дом |
|   |
| *(наименование объекта, здания, цеха)* |
|  |
| г. Ижевск | " | 12  | " | декабря  |  |  2020 | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей: |
| застройщика или технического заказчика |
| мастер участка, Сухарев Виктор Михайлович, МУП «Водоканал» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| лица, осуществляющего строительство |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| монтажной (строительной) организации |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| эксплуатационной организации |
| мастер участка, Сухарев Виктор Михайлович, МУП «Водоканал» |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* |
|  |
| составили настоящий акт о том, что трубопровод, ~~сооружение~~ (ненужное зачеркнуть) |
| Трубопровод подачи воды, длина 114 м., диаметр 57 мм., объем 0,23 м3 |
| *(наименование объекта, длина, диаметр, объем)* |
| подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием |  Pure Water |
|  | *(указать каким реагентом)* |
| при концентрации активного хлора | 100  | мг/л (г/м3) и продолжительности контакта |
| 3  | ч. |
| Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на | 2  | листах  |
| прилагаются. |
|  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
|  | *(подпись)* |