|  |
| --- |
|  СП 73.13330.2016 |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении гидростатического или манометрического** **испытания на герметичность** |
|  |
|  |
| *(наименование системы)* |
| смонтированной в | ул. Тимирязевкая, дом 17, жилой дом |
|  | *(наименование объекта, здания, цеха)* |
|  |
| г. Ижевск |  | " |  12 | " |  декабря |  |  2020 | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей: |  |
| застройщика или технического заказчика |  |
| инженер авторского надзора, Колмаков Сергей Анатольевич, ООО «ПроектМастер» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| лица, осуществляющего строительство |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| монтажной (строительной) организации |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
|  |
| произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем: |
| 1. Монтаж выполнен по проекту |
| ООО «ПроектМастер» 253.000.365.00ТХ |
| *(наименование проектной организации и номера чертежей)* |
| 2. Испытание проведено | гидростатическим  |
|  | *(гидростатическим или манометрическим методом)* |
| давлением | 0,2 | МПа  | ( | 2,0 | кг/см2)  |
| в течение  | 30 | мин. |  |
| 3. Падение давления составило |   | МПа ( |   | кг/см2)  |
| 4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть). |
|  |
| **Решение комиссии** |
|  |
| Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил. Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность. |
|  |
|  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | *(подпись)* |