**АКТ №07-08**

**о проведении гидравлических испытаний
технологического трубопровода**

|  |  |
| --- | --- |
| г.Москва, ул. Набережная д.2 | «01» июля 2020 г. |

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор монтажных работООО «Спецстрой» | Сварной В.С. |
| Руководитель монтажных работ ООО «Спецмонтаж» | Переварной В.М. |

Составили настоящий акт в том, что нами было проведено гидравлическое испытание технологического трубопровода.

**Осмотр:**

При осмотре установлено, что технологический трубопровод **«Г2» - «Трубопровод топливного газа с сепаратора С-1,2 на вход газового сепаратора ГС-1»**, включая элементы не имеют повреждений смонтированы и оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производств» и проектной документации.

**Испытания:**

На основании положительных результатов осмотра, проведено гидравлическое испытание технологических трубопроводов на давление и продолжительность указанное в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование испытаний | Давление испытаний, МПа | Продолжительность |
| Прочность, плотность | 5,72 | 30 мин. |
| Герметичность | 4,0 | 24 ч. |

**Результаты испытания:**

- падения давления по манометрам - не зафиксировано;

- разрывов, видимых деформаций – не зафиксировано;

- течи и запотевания в основных швах, корпусах арматуры, разъёмных соединениях – не обнаружено.

**Заключение:**

По результатам гидравлических испытаний, технологический трубопровод
**«Г2» - «Трубопровод топливного газа с сепаратора С-1,2 на вход газового сепаратора ГС-1»,**  признан выдержавшим испытания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель монтажных работ  |  | Сварной В.С. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Куратор монтажных работ |  | Переварной В.М. |