ПАСПОРТ

вентиляционной системы

Наименование системы, установки приточная вентиляция SF-1514В

Объект ГПП ОАО «Нефтесервис»

Зона, цех, помещения Цех переработки газа №1,  модуль 1, машинный зал комперессора С-1400В

А.1 Общие сведения

1. Наименование  системы приточная

2. Местонахождение оборудования системы машинный зал компрессора С-1400В

3. Режим работы   непрерывный

4. Кратность воздухообмена   8

А.2 Основные технические характеристики оборудования

1. Вентилятор

| Данные | Тип или модель | Модель | Диаметр рабочего колеса | Расход воздуха, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту | Осевой | ACME К 30 | 952,5 | 12600 | 200 | 100 | 968 |
| Фактические | Осевой | ACME К 30 | 952,5 | 12995 | 204 | 100 | 968 |

Примечание _ см. спецификацию  Acme Engineering and Manufacturing Corporation_и фото шильдика вентилятора

2. Электродвигатель

| Данные | Тип или модель | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту | Loher DNGW-090LX-04А | 1,1 | 1425 | 60 | клиноременная |
| Фактические | Loher DNGW-090LX-04А | 1,1 | 1410 | 60 | клиноременная |

Примечание _ см. спецификацию  Acme Engineering and Manufacturing Corporation_и фото шильдика электродвигателя

3. Пылеулавливающее устройство

| Данные | Наименование | Тип | Класс очистки | Расход воздуха, м3/ч | Сопротивление, Па | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту | AmericanAirFilter (рамка-AmerFrame, фильтр-пакет - RenuFrame) | - | G 2 (по EN 779) | 12600 | 125 | FIL-1504В (6 кассет 508х610х50 мм. или 20”x24”x2”) |
| Фактические | AmericanAirFilter (рамка-AmerFrame, фильтр-пакет - RenuFrame) | - | G 2 (по EN 779) | 11935 | 122 | FIL-1504B (6 кассет 508х610х50 мм. или 20”x24”x2”) |

Примечание ___ см. спецификацию AAF International____________________________________

4. Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос |  |  |  | Увлажнитель |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип или модель | Расход воды, м3/ч | Давление перед форсунками, кПа |  | Тип или модель | Расход воды, м3/ч |  | Расход пара, кг/ч |  |
| По проекту | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Фактические | - | - | - | - |  | - | - |  | - |

Примечание _________________________________________________________________________

5. Воздухонагреватели

| Данные | Тип или модель | Количество теплообменников | Теплоотдача, кВт | Температура воздуха, ºС |  | Температура теплоносителя, ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до | после | до | после |
| По проекту | Madok Heating | 1 | 170 | -41..40 | 5 | 115 | 90 |
| Фактические | Madok Heating | 1 | 170 | -41..40 | 5 | 115 | 90 |

Примечание __ см. спецификацию Madok Manufacturing Limited и спецификацию Cactus Hill Mechanical Sales Ltd.___________________________________________________________

6. Воздухоохладители

| Данные | Тип или модель | Количество | Холодоотдача, кВт | Энтальпия воздуха, кДж/кг |  |  | Температура холодоносителя, ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до |  | после | до |  | после |
| По проекту | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Фактические | - | - | - |  | - | - |  | - | - |

Примечание _______________________________________________________________________

7. Заслонки

| Данные | Тип или модель | Количество | Тип привода | Размер, мм. |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту | Westvent INX-6C6 | 2 | Пневматический |  | 864 х 1016 | FAD-1509B |
|  |  |  |  |  | 864 х 1016 | FAD-1510B |
| Фактические | Westvent INX-6C6 | 2 | Пневматический |  | 864 х 1016 | FAD-1509B |
|  |  |  |  |  | 864 х 1016 | FAD-1510B |

Примечание _____ см. спецификацию Westvent_________________________________________

А.3 Расход воздуха по помещениям (по сети)

| № мерного сечения | Наименование или номер помещения | Расход воздуха, м3/ч |  | Отклонения, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По проекту | Фактический |  |  |
| 1 | Mашинный зал компрессора С-1400В | 12600 | 11935 | 5,28 |  |
| 2 |  | 12600 | 12995 | 3,13 |  |

Примечание _______________________________________________________________________

Выводы:

В соответствии с СП 73.13330 отклонение показателей по расходу воздуха от предусмотренных  проектом допускается  ± 8%.

Система работает удовлетворительно.

Инженер ______________________